## JN-07-24_Besprekidna napajanja
TROŠKOVNIK/ TEHNIČKA SPECIFIKACIJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA |  | Količina | Proizvođač i model | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a)
1. Besprekidno napajanje
Specifikacija | • Modularni UPS s mogućnošću nadogradnje do 200 kVA/kW, hot swap, ručni prekidač za ulaz/izlaz • Snaga isporučenog uređaja/modula 75 kW (3x25kW), mogućnost bypass-a po modulima, redudancija modula • Modula za nadzor uređaja putem LAN mreže (temperatura, vlaga, daljinsko isključivanje uređaja, slanje email obavijesti za definirane alerme i događaje), hot swap • Mogućnost kontrole istosmjernog napona punjenja koji se od uređaja baterija/ormara šalje na UPS. • Samostojeći ormar dimenzija 600x900x2000 mm (dopuštena toelrancija dubine i visine +/- 15%) • Iskrivljenje izlaznog napona: Manje od 3% • Izlazna frekvencija (sinkronizacija na mrežu): 50Hz, 60Hz • Izlazni napon: 380V, 400V, 415V • Topologija: Dvostruka pretvorba na mreži • Rad preopterećenja: 150% za 1 minutu, 125% za 10 minuta • Ulazna frekvencija: 50/60 Hz +/- 10% • Ulazni napon: 380V, 415V • Faktor ulazne snage pri punom opterećenju: 0,99 • Radna temperatura: 0 - 40°C • Klasa zaštite: IP 20 • Standardno jamstvo: Popravak na licu mjesta ili zamjena na tvornički odobrenom startu • RoHS: Sukladan • Jamstvo: min. 24 mjeseca 24/7 on site (odziv unutar 6h) • Usluga postavljanja i puštanja u rad na lokaciji korisnika, obuka korisnika • U cijenu UPS-a potrebno uračunati demontažu postojećeg i spajanje novog UPS-a na postojeći baterijski ormar (kontrola postojećih baterija prije puštanja u rad) | 1
Iznos PDV-a
Ukupna cijena ponude sa PDV-om